**Питања у вези јавне набавке мале вредности – Набавка и уградња електро дизел агрегата ЈНМВ 15/2016**

Сходно ЗЈН молим вас за додатна појашњења и измену конкурсне документације.

На страни 25 конкурсне документације, карактеристике које тражени производ мора да има наведена је снага генератора маx 420 ква – самим тим се сматра да се може понудити и агрегат снаге нпр. 200 ква или 275 ква ... што није довољно да би задовољило потребе ваших потрошача за напајањем, а и доводите понуђаче у ситуацију да не знају шта тачно да понуде јер је наведена маxимална снага.

Потребно је дефинисати минималне снаге 420 КВА приме режим.

Снага мотора такође је потребно да дефинишете минималну снагу а не максималну, тј. потребно је да тражите минимално 388кW-528кс.

Такође за ставке Запремина мотора, запремина резервоара и аутоматски рад на 75% оптерећења је потрено да додате: минимално 16120 цм3, минимално 400 лит, минимално 8 часова.

Овом изменом прецизније дефинишете добро које је предмет набавке и самим тим понуђачи имају конкретније дефинисано добро .

**Одговори у вези јавне набавке мале вредности – Набавка и уградња електро дизел агрегата ЈНМВ 15/2016**

Наручилац је усвојио вашу сугестију и изменио конкурсну документацију