**Питања у вези јавне набавке мале вредности – Набавка и уградња електро дизел агрегата ЈНМВ 15/2016**

1. У документацији није предвиђена замена постојећих енергетских каблова. Како је тражени агрегат два пута веће снаге тако и каблови требају да буду повећани. Да ли предвиђате да се нови агрегат неће користити у пуној снази?
2. Да ли се предвиђа замена или дорада машинских инсталација, с обзиром на чињеницу да су количине ваздуха за хлађење вишеструко веће од оних код старог агрегата.

**Одговори у вези јавне набавке мале вредности – Набавка и уградња електро дизел агрегата ЈНМВ 15/2016**

1. Нови агрегат ће се користити у пуној снази и потребно је да понуђач понуди енергетске и сигналне каблове сразмерно снази агрегата. Наша препорука је да се поставе бакарни каблови пресека 3 кабла од 4x120мм2  дужине до 10 метара који иду до ормана. Уз то понуђач поставља сигналне каблове према својим потребама.
2. Машинске инсталације се морају дорадити према јачини понуђеног агрегата. То подразумева проширење отвора на зиду и испоруку и уградњу жалузине у зиду за топао ваздух и канала од жалузине до хладњака која је дужине максимум 1 метар. Ауспух се исто мора прерадити сразмерно понуђеном агрегату и сагореви гасови избаце из просторије.